同济文昌医院信息化系统建设（一期）工程项目

集成服务采购书

按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部18号令规定，文昌市同济文昌医院拟对信息化系统建设（一期）项目工程施工项目进行公开竞争谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、招标编号：

二、采购内容：

| 采购内容 | 数量 | 施工交付期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息化系统建设（一期）项目工程施工项目 | 1 | 合同生效后60天 | 人民币 195596.18元 |

三、符合投标人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之规定；

2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，企业营业执照、组织机构代码证有效并通过年检，税务登记证有效合格；

3、投标人须提供近三个月的企业依法纳税、依法缴纳社保记录凭证。

4、企业应具有履行本项目所必需的资金、人员和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、投标人企业营业执照经营范围须具备本项目的相关经营内容；

6、投标人必须在文昌市人民医院报名登记；

7、投标人必须提供法人证明书、法人签字的授权委托书及被授权人的身份证复印件，证件上必须加盖投标公司的公章；

8、在公告期内（2017年5月9日）至（2017年5月12日）携带以上资料前来招标办报名（报名时间：8:30—17:00），公告期4个工作日，逾期未报名者不得参加投标。

9、联系人：招标办 黄琦 13016207669

信息科 王艺 13976667885

四、投标地点：文昌市文清大道42号同济文昌医院门诊楼五楼小会议厅

投标时间：2017年5月15日 16：30

1、招标办会在开标前两天通知；届时请参加谈判的供应商派代表并带齐投标书（正本一份、副本三份，需密封）出席投标。

2、标书内容：

① 报价一览表；

② 详细报价表；

③ 投标人资格要求的资料；

④ 工程施工服务方案；

⑤ 售后服务方案；

⑥ 投标人认为的其他资料

五、工程施工对象详细物料清单及要求

| 序号 | 分项名称 | 性能指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房装修工程 |  |  |  |
|  | 静电地板 | 600*600*35mm | 64 | ㎡ |
|  | 全钢静电地板面支座 |  | 200 | 支 |
|  | 防静电地板横梁 |  | 200 | 条 |
|  | 全钢静电地板吸盘 |  | 2 | 个 |
|  | 镀锡汇流母排及接地端子 | 汇流母排：8*100*400mm 接地端子：4*40*400+2000mm扁钢 | 1 | 套 |
|  | 不锈钢踢脚处理 | H:100mm | 40 | 米 |
|  | 龙骨 | 75*30*30 | 64 | ㎡ |
|  | 微孔天花 | 600*600*0.8mm | 64 | ㎡ |
|  | 墙面防尘处理 |  | 122 | ㎡ |
|  | 灯具 | 600*1200(3*36w) | 15 | 盏 |
|  | 防火双开门 | 1500*2200mm | 2 | 面 |
|  | 防火单开门 | 850*2000mm | 1 | 面 |
|  | 接地网铜排 | 40*4mm | 70 | 米 |
|  | 地网线材及辅材 |  | 1 | 项 |
|  | 防火玻璃隔断 |  | 12 | ㎡ |
|  | 防白蚁 |  | 1 | 项 |
|  | 材料搬运 |  | 1 | 项 |
|  | 地板踏步 |  | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 地网线材及相关辅材，含吊杆、螺栓、全钢静电地板螺钉、绝缘子等 | 1 | 项 |
|  | 防火桥架 宽+高(mm以内)400 |  | 70 | 米 |
|  | 防火桥架(连盖)200*100 |  | 1 | 个 |
|  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kv以下终端头(截面mm2以下)120 |  | 3 | 套 |
|  | 户内热缩式电缆终端头 95mm2 |  | 2 | 个 |
|  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kv以下终端头(截面mm2以下)35 |  | 3 | 套 |
|  | 户内热缩式电缆终端头25mm2 25mm2 |  | 1 | 项 |
|  | 拆卸并重装铝天花吊顶180㎡（包损坏更换） |  | 1 | 项 |
|  | 拆卸并重装电缆桥架盖板131m |  |  |  |
| 2 | 机房封闭冷通道系统 |  |  |  |
|  | 微模块IT机柜 | 配置：有前门,无侧板,无底板,有脚轮，600mm*1200mm*2000mm 42U。机柜侧门4块，轻载滑道4套，全高rPDU安装板1套，假面板1批，机柜全密封底板1套，理线架1批，束线圈1批，机柜接地铜排1个，PDU2个，电源连接器及配件2套，电源线缆2套，其他安装辅助部件1套。 技术指标详见招标文件采购清单的“七、主要产品技术指标要求” | 9 | 套 |
|  | 封闭冷通道组件 | 微模块通道：包含13套机柜上走线线槽及配套线槽安装组件，2套600宽控制天窗，7套600宽天窗，2套300宽天窗，5套天窗电磁锁，2套双开旋转门，1个深尾框，14套机柜照明系统-LED灯，7个机柜下封板，1套配套安装辅助部件等。 | 1 | 项 |
|  | 微模块底座 | 机柜支架(宽度600mm,可调高度270≤H≤410mm,可调深度1000/1100/1200mm) | 22 | 个 |
|  | 铝合金上走线架 | 机房走线架，上走线架及接地跨接线、配件、连接件、加固件、吊件及接地处理等。 | 1 | 项 |
|  | 微模块通道安装辅助部件 | 冷压接线端子、弱电控制线缆、控制部件供电电缆等辅材 | 1 | 项 |
| 3 | 机房供配电系统 |  |  |  |
| 3.1 | 一体化模块化UPS | 技术指标详见招标文件采购清单的“七、主要产品技术指标要求” | 1 | 套 |
| 3.2 | 功率模块 | 40kVA功率模块（配置1+1冗余） | 2 | 块 |
| 3.3 | 电池组 | 36节蓄电池 阀控式密封铅酸蓄电池-12V-100Ah-12V单体电池-UPS专用电池 | 1 | 项 |
| 3.4 | 蓄电池架 | 包含电池架内部连接线缆1套。 | 1 | 项 |
| 3.5 | 电池开关汇流盒 | 250A/3P*2 |  |  |
| 3.6 | 外部成套电缆 | 包含UPS输入输出旁路裸压端子，镀锡电缆及配件1批，一体化UPS柜到电池柜之间的电池线束一体化UPS柜电池电缆线束-250A空开,一组电池电缆及配件1批，PDU输入电源电缆-6m-3*6mm^2-RVV6^2-电缆1批，空调电缆及配件1批，接地电缆及配件1批，监控电缆及配件1批，交流制式电源电缆1批，电源标签1批。 | 1 | 项 |
| 3.7 | 设备底座 | 含配电柜、UPS、蓄电池柜底座 | 1 | 项 |
| 4 | 机房精密空调系统 |  |  |  |
| 4.1 | 机房行级精密空调（加热/加湿型） | 室内机，风冷，35kW，水平送风，加热/加湿，EC 风机，制冷量≥35kW,显热比为1,风量≥6800m3/h。 技术指标详见招标文件采购清单的“七、主要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 4.2 | 精密空调外机 | 室外机，风冷，水平送风，AC 风机 材质：室外机框架应采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境；室外机应采用高效三相外转子轴流风机，IP54防护等级，具有良好的防水性能；室外机应标配冷凝风机无级调速器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动无级调节室外风机的运转速度，确保系统压力稳定，降低风机能耗，提高系统可靠性 | 2 | 台 |
| 4.3 | 精密空调安装配件 | 空调围框、空调铜管、制冷剂等辅材、空调内外机安装底座,设备高空吊装及安装等。（包含300宽空调封闭围框） | 1 | 项 |
| 4.4 | 室内机取电线缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x6mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-46A-户外电缆-CE (单位:米) | 1 | 项 |
| 4.5 | 空调安装辅材 | 空调和机房辅助空调的安装铜管约40米、打孔、外机挂架、制冷剂、安装作业费等 | 2 | 项 |
| 4.6 | 围水堰 | 尺寸：≤宽700mm*深1300mm*高200mm | 2 | 项 |
| 5 | 机房新风系统 |  |  |  |
| 5.1 | 柜式新风机 | 净化率：85%；电压：380V；风量：400；湿度效率：85%；温度效率：85%；效率：65﹪；电功率：200 | 1 | 套 |
| 5.2 | 中效过滤器 |  | 4 | 个 |
| 5.3 | 亚高效过滤器 |  | 4 | 个 |
| 5.4 | 轴流排风机 |  | 1 | 个 |
| 5.5 | 外墙百叶风口 |  | 1 | 个 |
| 5.6 | 风管制作 |  | 110 | m² |
| 5.7 | 单摆风口 |  | 2 | 个 |
| 5.8 | 防火阀(常开) | 用于新风进口阀门控制。 400*300mm；常开， 24V，70°，手动复位； | 1 | 个 |
| 5.9 | 防火阀(常闭) | 用于消防排放气体的阀门控制。 300×300；24V；280℃常闭，消防联动；手动复位； | 1 | 个 |
| 5.10 | 安装辅材 |  | 2 | 套 |
| 6 | 机房动力环境监控系统 |  |  |  |
| 6.1 | 数据机房控制器 | 机架式，2U，处理器：Xeon E5-2609-4Core（1颗），内存：8G，硬盘：1.2T | 1 | 套 |
| 6.2 | 动力环境管理软件系统 | 1. 实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，所有监控信息由模块内采集器统一反馈到运维中心，发现部件故障或参数异常，即时采取短消息、邮件方式告警，记录历史数据和告警事件。 2. 监控管理系统软件控制管理平台授权 | 1 | 套 |
| 6.3 | 短信语音告警模块 | 监控管理系统软件短信、语音通知模块 | 1 | 个 |
| 6.4 | 蜂鸣器 |  | 1 | 个 |
| 6.5 | 多功能传感器(烟感/温度/湿度检测) |  | 1 | 个 |
| 6.6 | 水浸传感器 |  | 1 | 个 |
| 6.7 | 水浸传感器检测绳 |  | 2 | 个 |
| 6.8 | 天窗电磁锁 |  | 3 | 个 |
| 6.9 | 天窗执行器 |  | 1 | 个 |
| 6.10 | 照明系统 |  | 1 | 组 |
| 6.11 | 交流执行器 |  | 1 | 各 |
| 6.12 | 出门按钮 | 按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮 | 4 | 个 |
| 6.13 | 门禁执行器 | 门禁执行器-POE-单门 | 4 | 个 |
| 6.14 | 旋转门电磁锁 |  | 4 | 个 |
| 6.15 | 紧急按钮 | 按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-手动复位-安装孔位直径19mm-圆-红-紧急按钮 | 4 | 个 |
| 6.16 | IC卡 | IC卡-13.56MHz | 20 | 张 |
| 6.17 | 密码/刷卡门禁机 |  | 4 | 个 |
| 6.18 | IC卡发卡器 |  | 1 | 个 |
| 6.19 | 网络摄像机 | IPC6325-WD-VR 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机(f=2.8-12mm,FE,DC/AC/POE,IR 30m,IP66,IK10) | 8 | 个 |
| 6.20 | VCN硬盘 | VCN500-RAID-32路网络视频接入(RAID),双电源-4T-企业级硬盘 | 1 | 个 |
| 6.21 | 智能ETH插座-POE供电 | 智能ETH插座-POE供电 | 5 |  |
| 6.22 | ETH转换器-POE供电 | ETH转换器-POE供电 |  |  |
| 6.23 | WIFI转换器-POE供电 | WIFI转换器-POE供电 |  |  |
| 6.24 | Zigbee/Wifi外置天线 | Zigbee/Wifi外置天线 |  |  |
| 6.25 | SD卡 | SD卡-Micro SD Card-MLC-Class 10-15mm*11mm*1mm-32GB-IT产品线专用,运营商网络产品线禁用 |  |  |
| 6.26 | 插座 | 插座 |  |  |
| 6.27 | 移动APP运维 | 1、提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。 2、支持Android 4.2.2及以上操作系统，并通过移动设备的IMEI识别码进行链接控制，保障访问安全。 | 1 | 套 |
| 6.28 | 监控系统信号线缆 | 信号电缆-标准网线-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用； 监控和告警电缆-BCB/CIM线缆-4.5m-浸锡线-(4*CC2P0.48黑(S))-浸锡线-供电专用 | 1 | 批 |
| 6.29 | 动环监控系统弱电布线 | 包含网络布线、485数据传输布线，干节点布线等弱电布线系统 | 1 | 项 |
| 7 | 综合布线工程 |  |  |  |
| 7.1 | 强电走线槽 | 400*150mm（宽高） | 20 | 米 |
| 7.2 | 开放式走线架 | 3000*400mm（长宽） | 28 | 米 |
| 7.3 | GYFTA-12芯光缆 |  | 3600 | 米 |
| 7.4 | 适配器 | SC-UPC | 144 | 个 |
| 7.5 | 双头单模尾纤 | SC-SC/UPC 3米 | 72 | 条 |
| 7.6 | 32路光缆分光分纤箱 |  | 12 | 个 |
| 7.7 | 其他配套材料 | 裸纤保护套管、单芯熔接保护套管等相关辅材 | 1 | 批 |
| 8 | 机房消防系统 |  |  |  |
| 8.1 | 单瓶柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5RG | 2 | 套 |
| 8.2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 160 | KG |
| 8.3 | 气体灭火控制器 | TC-QTK4 | 1 | 台 |
| 8.4 | 光电感烟火灾探测器 | JTW-Z0-TC3121 | 3 | 只 |
| 8.5 | 光电感温火灾探测器 | JTW-Z0-TC3122 | 6 | 只 |
| 8.6 | 气体喷洒释放灯 | TC-L5606 | 3 | 块 |
| 8.7 | 声光报警器（编码型） | TCSG3228-D | 6 | 只 |
| 8.8 | 输入输出模块 | TCMK3202A | 3 | 只 |
| 8.9 | 气体紧急启停按钮 | TC-L5605 | 3 | 个 |
| 8.10 | 难燃电线 | rvs2*1.5 | 3 | 捆 |
| 8.11 | 金属线管 | dn20 | 230 | 米 |
| 8.12 | 线管连接附件 | 直接、弯头、琐母等 | 1 | 项 |
| 8.13 | 防火涂料 |  | 1 | 批 |
| 8.14 | 辅材 | 配套接线盒等相关辅材 | 1 | 项 |
| 9 | 网络系统 |  |  |  |
| 9.1 | 以太网交换机主机 | 1. 整机交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2650Mpps； 2. 总插槽数≥8，业务槽位数≥6； 3. 硬件配置交换路由引擎模块数量≥2，交流电源模块数量≥2，SFP+电缆3m数量≥1； 4. 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥ 4094； 5. 支持四台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理；故障收敛时间小于50ms。 6. 支持MAC地址≥1000K，MAC地址表项学习速率≥128K/S，IPv4 FIB表项容量≥3M，IPv6 FIB表项容量≥1M 7. 支持1：N的虚拟化技术，要求N≥8， 即可以将一台核心交换机逻辑上虚拟成多台逻辑设备，实现关键业务区域之间的安全业务隔离。 8. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 |  |  |
| 9.2 | 交换路由引擎模块 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持1：N的虚拟化技术 |  |  |
| 9.3 | 交换板卡 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |  |  |
| 9.4 | 防火墙增强模块 | 防火墙域间策略情况下最大并发连接数≥2000W，在开启多种安全业务后最大并发连接数≥1000W， |  |  |
| 9.5 | 交流电源模块 | 1400W |  |  |
| 9.6 | IPS 特征库升级服务 | IPS 特征库升级服务3年； |  |  |
| 9.7 | SFP+电缆3m |  |  |  |
| 10 | 网络智能管理中心 |  |  |  |
| 10.1 | 智能管理平台标准版 | 1. 提供对各种业务系统的管理，包括服务器、数据库、中间件、Web和其他业务等，配置可管理≥25节点； 2. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担； 3. 支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面； 4. 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息； 5. 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析； 6. IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网； 7. 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等； 8. 支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等； 9. 除特殊指标外，一般不需要在被管理应用所在的服务器上安装监控代理，避免对业务系统造成影响； 10. 从多种业务的角度出发，提供可视化的管理视图，包括分类视图、图标视图、表格视图、概要视图等； 11.对应用可用和健康状况进行根因分析； 12. 具备强大的报表功能，可以生成多种基于业务的分组报表，提供日报、周报、月报、年报等周期性报表，并自动发送到指定信箱。报表可以保存为各种格式，如PDF、Excel、CSV；还可以E-mail报表或打印报表； 13. 提供对各种业务的SLA管理，用户可以一目了然地掌握整个业务系统的运行情况，提供最近一小时、1天、7天、30天可用性； 14. 可直接在拓扑图上调用业务管理功能，也可点击左键直接查看被监控业务系统的详细信息和性能参数； | 1 | 项 |
| 10.2 | 智能管理平台标准版-100 License |  | 1 | 项 |
| 10.3 | APM应用管理组件 |  | 1 | 项 |
| 10.4 | APM应用管理组件-25 License |  | 1 | 项 |
| 11 | 系统集成 | 需完成本次项目所涉及的各个子系统软硬件的安装、调试，且完成各个子系统的联调联试，保证系统整体的安全稳定运行。 | 1 | 项 |
| 12 | 消防检测 | 对完成施工的消防系统进行验收检测，验证其满足相应的施工及验收规范。 | 1 | 项 |
| 13 | 防雷检测 | 对完成施工的防雷接地系统进行验收检测，验证其满足相应的国家及行业标准，并由气象部门或者授权的机构出具检测报告。 | 1 | 项 |
|  | 系统合计 |  |  |  |

同济文昌医院

2017年5月8日