文昌市人民医院消防设备维修改造项目

招标公告

文昌市人民医院感染楼、门诊楼、医技楼、信息科机房气体灭火系统，配电房灭火系统等不符合消防标准，需对消防设备进行升级改造。现对该项目以公开招标的方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

- 项目基本情况

- 项目编号：2021第（075）号。

- 项目名称：文昌市人民医院消防设备维修改造项目。

- 招标方式：竞争性谈判。

- 招标控制价：82600.00元（报价超过招标控制价无效）

- 采购需求： 维修清单（见附件1）

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 本项目的特定资格要求：

1.在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力施工资质：建筑业企业资质证书（消防设施工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级）提供有效的营业执照及资质证书复印件；

3.参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)；

4.提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(网址证明截图加盖公章，查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止时间之间)。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

三、报名时间及期限

（一）报名时间：2021年12月22日至2021年12月24日(上午8:30至11:30；下午15:00至17:00)。

（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招标办（508室）。

（三）方式：现场报名（见附件2）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

四、递交投标文件、开标时间及地点

（一）开标时间：2021年12月29日下午16：00。

（二）递交投标文件（根据项目的资格要求及报价要求制作）时间为开标现场递交。

（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室。

（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网。

五、采购人联系方式

- 联系人：饶女士。

- 联系电话：0898-63256620。

附件：1.文昌市人民医院消防系统故障维修清单

2.文昌市人民医院消防设备维修改造项目投标报名表

文昌市人民医院

2021年12月22日

附件1

文昌市人民医院消防系统故障维修清单

| 序 号 | 故障问题 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火主机报警，消防中心控制室未能收到反馈信息 | 5台：医技三楼信息科机房；医技G层配电房；住院部地下室配电房；住院部G层信息机房、住院部G层信息电池间。 |
| 2 | 感染楼、门诊医技楼消防电话未能接通到消防中心控制室 | 2台：感染楼分控消防电话主机；门诊楼物业办公室分控消防电话主机。 |
| 3 | 排烟风机前280度防火阀动作未能停止风机 | 14台：感染楼顶1台3-2；住院楼2台3-5、3-6；门诊四楼3台2-2、2-3、2-4；门诊楼顶3台2-1-1、2-1-2、1-8-2；医技楼顶5台1-3、1-4、1-5、1-6、1-7 |

附件2

文昌市人民医院消防设备维修改造项目

投标报名表

| 所报项目全称 | 文昌市人民医院消防设备维修改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意向报名商家全称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 文昌市人民医院招标办 |  | 饶老师 | 电话 |  | 0898-63256620 |