文昌市人民医院/同济文昌医院

配电房及发电机设备维护保养项目市场调查公告市场调查公告

我院近日将对配电房及发电机设备维护保养进行市场调研，本次市场调查并非招标采购，协助调查单位采用自愿原则参与报价，该市场调查仅为采购需求及采购预算编制时提供参考。现邀请符合要求的供应商参与报价。

一、项目名称及内容

（一）项目名称：

文昌市人民医院配电房及发电机设备维护保养项目。

（二）服务区域：

文昌市人民医院。

项目内容：

1.变配电房电力设备维护保养清单

	住院楼配电房维护保养清单

	高压柜：
	低压柜：

	1#迈号进线柜（AH01）
	T3变压器（800kva）

	1#迈号进线柜机量柜（AH02）
	T3变压器进线柜（AA1）

	1#迈号柜PT避雷器柜（AH03）
	电容柜（AA2）

	T5变压器出线柜（AH04）
	出线柜（AA3-AA7）

	T6变压器出线柜（AH05）
	联络柜（AA8）

	T3变压器出线柜（AH06）
	T4变压器（800kva）

	T4变压器出线柜（AH07）
	T4变压器进线柜（AA12）

	联络柜（AH08）
	电容柜（AA11）

	隔离柜（AH09）
	出线柜（AA9-AA10）

	2#深田PT避雷器柜（AH10）
	双电源柜（AA13）

	2#深田进线柜机量柜（AH11）
	出线柜（AA14-AA16）

	2#深田进线柜（AH12）
	

	直流屏
	

	医技楼、门诊楼配电房维护保养清单

	高压隔离柜（BH1）
	联络柜（AA10）

	T1进线柜1600KVA（BH2）
	T2变压器1600kva

	T2进线柜1600KVA（BH3）
	T2变压器进线柜（AA20）

	直流屏
	电容柜（AA19-AA18）

	T1变压器1600kva
	出线柜（AA11-AA17）

	T1变压器进线柜（AA1）
	双电源柜（AA21）

	电容柜（AA2-AA3）
	出线柜（AA22-AA28）

	出线柜（AA4-AA9）
	

	感染、餐厅、锅炉房维护保养清单

	发电机房箱变
	出线柜（AL3-AL6）

	T5变压器800kva
	双电源柜（AL7）

	T5变压器进线柜（AL1）
	出线柜（AL8）

	电容柜（AL2）
	


发电机设备维护保养清单

	康明斯KTAA38-G5（1台）

	材料名称或项目
	型号/规格
	单位
	数量

	机油过滤器
	LF670
	个
	4

	机油过滤器（旁通）
	LF777
	个
	2

	柴油过滤器
	FF202
	个
	2

	空气过滤器
	
	桶
	2

	康明斯专用机油
	CF-4/18L
	桶
	8

	三防液
	60升
	桶
	2

	润滑油脂
	
	桶
	1

	洗涤剂
	
	桶
	1

	电池水
	标配
	箱
	2

	炊连接（水管）
	40#、50#60#
	套
	1

	维保
	
	年
	1

	康明斯NTAA855-G7（2台）

	机油过滤器
	LF9009
	个
	2

	机油过滤器（旁通）
	LF777
	个
	2

	柴油过滤器
	F1212
	个
	4

	空气过滤器
	
	桶
	2

	康明斯专用机油
	CF-4/18L
	桶
	6

	三防液
	
	桶
	2

	润滑油脂
	
	桶
	1

	洗涤剂
	
	桶
	1

	电池水
	标配
	箱
	4

	炊连接（水管）
	40#、50#60#
	套
	2

	维保
	
	年
	2

	易之源GF-800

	机油过滤器
	LF670
	个
	4

	机油过滤器（旁通）
	LF777
	个
	2

	柴油过滤器
	FF202
	个
	2

	空气过滤器
	
	桶
	2

	机油
	CF-4/18L
	桶
	8

	三防液
	60升
	桶
	2

	润滑油脂
	
	桶
	1

	洗涤剂
	
	桶
	1

	电池水
	标配
	箱
	2

	炊连接（水管）
	40#、50#60#
	套
	1

	维保
	
	年
	1

	一、例行保养（每月一次）
（一）停机检查
检查机组外观是否有异常，仪表是否齐全，机组卫生是否卫生清洁。
检查燃油是否符合质量要求，油路是否通畅，机油是否满足和是否符合质量要求。
检查冷却系统是否正常，冷却水是否满足和是否清洁。
检查蓄电池电压及液位是否满足，电液浓度是否符合要求，电池头接线是否松动氧化。
检查发电机绝缘电阻是否正常，输电电缆头是否松动。
检查风机皮带是否松动。
（二）开机试运行
检查机组手动、自动启动程序（若有）是否正常。
检查机组运行水温、水压、油温、油压是否正常，运行电流、电压、频率是否正常，是否有漏水现象。
检查机组运行是否有异音，排烟色泽及排烟温度是否正常。手动、自动电气接驳系统是否正常。
检查硅整流器发电机是否工作正常。
检查发电机组主控板工作情况是否正常，线路板有无载烧坏现象。
保养根据试机和检查结果进行相关保养，包括机械、电气、燃油、机油、冷动、排气、排烟、超动、接驳系统的保养，给机组进行卫生清洁保养。
二、中期保养（每六个月一次或运行累计每300小时保养一次）
检查和调整柴油机气门间隙。
检查和更换喷油咀。
测试和更换柴油机机油。
测试和更换冷却水三防液并清理水箱。
测试和调整柴油机和发电机的同轴偏离度。
更换空气过滤器。
三、年终保养（每年年终或运行累计每500小时保养一次）
检查和调整涡轮增压器。
检查和调整连杆、气门、喷油器间隙。
检查和调整自动电气接驳系统。
清洗水箱水垢。
四、其他事项
维修的材料由采购人提供
在机组的上述保养时，不再计收维修保养费（采购人操作失误除外），但设备进行大中修理时，费用另算。



二、参与市场调查人资格要求

（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。
（二）具有国家能源局颁发的承装类、承修类、承试类五级电力设施许可证的资质、同时具有住建局颁发的电力工程施工总承包叁级资质及以上、安全生产许可证；具有承担本项目所需的足够专业人员、经验和技术能力。
（三）参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)。
（四）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(4张网址证明截图加盖公章，查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止时间之间)

三、参与市场调查人须提供的材料

（一）企业营业执照副本复印件1份。

（二）法定代表人授权委托书原件1份（格式自拟）。

（三）法定代表人和被委托人身份证复印件各1份。

（四）2023年任意1个月的社保记录凭证和任意1个月的税收记录凭证。

（五）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）。

以上所有复印件须A4纸，并加盖公章。

四、报名方式及时间

（一）方式：现场报名（填写附件2并盖章）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。
（二）报名地点：

文昌市文城镇文清大道42号（文昌市人民医院门诊5楼后勤保障科办公室507室）

（三）报名时间：

2024年11月13日至2024年11月20日

五、资料提交方式及时间

（一）资料提交方式：

密封提交。

（二）资料提交时间：

2024年11月13日至2024年11月20日下午17:00前递交（节假日不受理）。

六、医院联系人及联系方式

（一）联系人：张先生

（二）联系电话：18608976590

     

                        文昌市人民医院/同济文昌医院
                              2024年11月13日



