文昌市人民医院关于手术室、ICU层流净化系统维修保养项目市场调研公告

我院将对手术室、ICU层流净化系统维修保养项目进行市场调研，现邀请符合要求的供应商到院勘察并参与报价。

一、项目概况
项目名称

文昌市人民医院手术室、ICU层流净化系统维修保养项目。

服务区域

文昌市人民医院手术室、ICU。

签约时长

签约期限2年。
二、维保内容
维保项目清单

	序号
	科室
	名称
	单位
	数量

	1
	手术室
	手术室新风机维护保养
	台
	2

	2
	
	手术室空调风柜（含加湿器等附件）
	台
	8

	3
	
	净化系统空调控制箱维护保养
	套
	12

	4
	
	空调配电系统维护
	项
	1

	5
	
	净化区域冷冻水系统维护
	项
	1

	6
	
	净化区域冷凝水排水系统维护
	项
	1

	7
	
	净化区域自动门维护
	套
	18

	8
	
	净化区域UPS电源维护
	套
	1

	9
	
	净化区域过滤器更换（详见清单）
	项
	1

	10
	
	净化区域层流风口维护
	项
	155

	11
	
	主机更换全新冷冻油
	
	2

	12
	
	主机更换干燥过滤器
	
	8

	13
	ICU
	净化区域UPS电源维护
	套
	2

	14
	
	净化系统空调内机检查（启动检查）
	项
	1

	15
	冷却塔
	不锈钢冷却塔加药
	500t
	1

	16
	
	主机冷却系统通炮
	
	2


过滤器更换需求清单

	手术室
	名    称
	规  格（mm）
	数 量
	备注

	
	
	W×H×D
	（个）
	

	
	初效过滤器
	592*592*95
	21
	

	
	
	592*492*95
	4
	

	
	
	592*289*95
	21
	

	
	
	290*290*100
	16
	

	
	中效过滤器
	592*592*534(6)
	21
	

	
	
	592*492*534(6)
	4
	

	
	
	592*287*534(6)
	7
	

	
	
	289*594*534(4)
	10
	

	
	
	290*580*96
	1
	

	
	
	475*475*69
	23
	

	
	亚高效过滤器
	592*287*292(110P)
	2
	

	
	亚高效过滤器
	592*592*292(110P)
	8
	

	
	有隔板高效过滤器
	290*600*280
	56
	

	
	无隔板高效过滤器
	470*470*70
	65
	

	上述过滤器更换次数为单次测算，报价需包含每年内初效过滤器更换四次、中效过滤器更换两次、亚高效过滤器更换一次、高效过滤器更换一次。


三、需求服务内容

设备保养范围

1.手术室层流系统维保共12项，包括新风机维保、空调柜维保、净化区域过滤器更换等。

2.ICU维保共2项：分别是净化区域UPS电源维护和净化系统空调内机启动检查。
3.冷却塔水处理维保共2项，分别是不锈钢冷却塔加药和主机冷却系统通炮。

4.螺杆式冷水机组、离心式冷水机组的日常巡检及维护。
保养周期

	实施检查内容
	检查时间

间隔
	实施检查内容
	检查时间间隔

	对讲系统
	1个月
	回风百叶
	1个月

	风机
	1个月
	比例调节器
	1个月

	电加热器
	1个月
	初、中效过滤器
	1个月

	各类阀门
	1个月
	水盘清洗
	1个月

	设备内部清洁
	（空调机组）1个月
	检查麻醉废气排放系统
	3个月

	自动门
	3个月
	控制箱
	3个月

	ICU净化系统空调内机检查（启动检查）
	3个月
	净化天花
	3个月

	机组内部、外部清洗
	3个月
	压力表、温度计
	3个月

	温湿度探头
	3个月
	调整皮带松紧
	3个月

	冷凝水排放
	3个月
	消音器清洗、检查
	3个月

	检修门密封性能
	3个月
	风机减震弹簧
	3个月

	清洗压缩空气干燥过滤器
	3个月
	检查风机电机机顶紧螺丝
	3个月

	清洗冷冻水过滤器
	3个月
	更换电极式加湿器加湿桶
	3个月

	清洗加湿器
	3个月
	检查风机轴承
	3个月

	更换中效过滤器
	6个月
	清洗风机
	3个月

	风机电机轴承加润滑油
	3个月
	清洗滤桶式过滤器
	3个月

	检查清洗盘管
	3个月
	检查压缩空气系统
	6个月

	风机接口帆布口检查
	3个月
	更换皮带
	1个月

	主机通炮清洗
	1年
	冷却塔清洗
	15天

	冷却塔加药
	1周
	冷却塔皮带检查
	每天

	UPS电源维护
	1个月
	主机更换干燥过滤器
	1年

	主机更换全新冷冻油
	1年
	
	


风柜维护保养周期

	序号
	设备名称及型号
	保养项目
	数量
	周期
	措施
	效果及标准

	1
	手术室新风机
	空气清洁
	2台
	一个月
	纯净空气
	去除异味

	2

	手术室组合式空调风柜
	（1）清洗翅片
	8台
	三个月
	康施辉
	除脏物、油脂及污垢

	
	
	（2）内壁和积水盘消毒
	8台
	三个月
	斯黛乐
	杀菌、除味

	
	
	（3）积水盘清洁
	8台
	三个月
	盘必洁
	防止污垢及异味生成

	
	
	（4）空气清洁
	8台
	一个月
	纯净空气
	杀菌、除味

	3
	手术室回风滤网
	清洗回风滤网
	68个
	每周
	季铵盐类清洗
	除脏物、油脂及污垢


保养方式

1.至少派出1名常驻医院维保人员，该人员能操作、维护本维保项目的所有系统设备。同时严格按照操作规程作业，遵守医院各项管理规定，接受医院的管理和安排。

2.驻院维护维修保养：每日派技术人员对所有维保范围内的设备进行1次巡检；定期提交相应的状态报告。

3.年度定期保养：每年供冷季节前进行一次大检修，并提交年度检修报告。

响应时间

1.全年（含节假日）派员驻院24小时待命，10分钟内响应客户需求，20分钟内到现场处理；

2.一般故障在1小时内排除；

3.重大故障须报院方后再操作，10小时内排除（有备件的情况下）。

服务内容及责任

1.为医院手术室净化空调、ICU自动门以及UPS电源、风柜冷水空调系统提供技术维护和维修。

2.维保单位在合同期内对净化空调设备包工、包质量、包安全（施工安全）、包自检、包巡检。（维修需要使用机械设备时，所产生的机械费用由甲方承担）

3.按照医院认可的以上条款对净化空调进行定期维护保养。

4.按照医院认可的以上条款进行作业，每次定期作业完成后填写报告单，双方签字并存档，作为巡检依据。

5.应加强维护人员安全教育，造成的工伤或其他人员伤亡事故由乙方负责，概与甲方无关。
6.维护人员必须严格遵守工作现场通信安全、保密和技术安全规范。

7.做好文明施工、安全施工及安全防火工作，施工完毕后及时清理现场。

8.对净化空调设备进行合同规定的维修、维护后，及时向甲方提交相应的报告。

9.除定期作业外，维保方必须不定期派人巡视。

10.乙方负责手术室中央空调系统（包括螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、冷冻及冷却水泵共计4台、主机配电柜等）日常巡检及维护工作，须按要求开展每日巡检；如发现设备异常及故障隐患，应第一时间上报。

四、参与市场调查人资格要求

（一）具有独立法人资格，经营范围需与该项目相适应，具有制冷设备维修、中央空调维保、净化系统维护、通风空调工程等相关资质的企业单位。

（二）企业单位信誉度良好，在经营活动中无被查处违法记录。

（三）具有较强的服务能力和处置能力，能快速应对。

五、参与市场调查人需提供的材料

企业营业执照副本复印件1份。

报价函，报价函格式不作要求，相关资质证书复印件并加盖公章。

法定代表人授权委托书原件1份（格式自拟），法定代表人和被委托人身份证复印件各1份。

2026年任意1个月的社保记录凭证和任意1个月的税收记录凭证。

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）。

（六）具备中央空调系统维修保养实战经验，已完成多家医疗机构中央空调系统维保服务，可针对螺杆 / 离心冷水机组、组合式空调机组、风机盘管、冷却塔、循环水系统、风管及末端散流器等设备开展全流程维保作业，严格遵循医疗场所洁净、防疫、安全运行标准，保障中央空调系统稳定可靠运行。提供相关中央空调系统维修保养实战资料。
以上所有复印件须为A4纸，并加盖公章。

六、报名方式及时间

报名方式及地点

现场报名，文昌市人民医院门诊5楼后勤保障科办公室（507室）

报名时间：

2026年8月28日至2026年9月4日

七、资料提交时间及联系人

资料提交时间：

2026年8月28日起至2026年9月4日17:00前递交（节假日不受理）。

联系人：

李老师，联系电话：13698928522
                    文昌市人民医院/同济文昌医院

                          2026年8月28日


